## NASLOVNA
| INVESTITOR: | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ
| GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE ZGRADE JVP
| BR. PROJEKTA: | 56-11/2022
| LOKACIJA: | POREČ
| FAZA PROJEKTA: | GLAVNI
SPECIFIKACIJA OPREME, MATERIJALA I RADOVA
OPĆE NAPOMENE UZ SPECIFIKACIJE STROJARSKIH INSTALACIJA
U jediničnim cijenama svih navedenih stavki specifikacija, prilikom izrade ponude (nuđenje
izvedbe instalacija) moraju biti sadržani i obuhvaćeni ukupni troškovi opreme i uređaja, ukupni
troškovi materijala i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući:
sve potrebne prateće građevinske i (sva “štemanja”, prodori za cjevnu
instalaciju, uključivo s završnom građevinskom obradom i elektroinstalaterske radove
(spajanje uređaja na izvedene elektroinstalacije i sl.)
izradu potrebne prateće radioničke dokumentacije,
prateća ispitivanja (tlačne, funkcionalne probe i sl.) s izradom pismenog izvješća
puštanje u probni pogon,
podešavanje radnih parametara,
puštanje u funkcijski-trajni rad,
izradu primopredajne dokumentacije,
izradu projekta izvedenog stanja,
kao i ostale radove koji nisu posebno iskazani specifikacijama, a potrebni su za potpunu i
urednu izvedbu projektiranih instalacija, njihovu funkcionalnost, pogonsku gotovost i primopredaju
korisniku kao npr. uputstva za rukovanje i održavanje, izradu natpisnih pločica i oznaka
Ponuditelji su obvezni prije podnošenja ponude temeljito pregledati građevinu i projektnu
dokumentaciju, te procjeniti relevantne činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka
radova, budući se naknadni prigovori i zahtjevi za povećanje cijene radi nepoznavanja ili
nedovoljnog poznavanja građevine i projektne dokumentacije neće razmatrati.
Prateća čišćenja prostora tijekom izvedbe radova, kao i obuka osoblja korisnika u rukovanju
instalacijom do konačne - službene primopredaje investitoru odnosno krajnjem korisniku, moraju biti
uključena u ponudbenu cijenu.
U troškovima opreme i uređaja, podrazumijeva se njihova nabavna cijena (uključivo s
carinom i porezima), transpotrni troškovi, svi potrebni prijenosi, utovari i istovari, uskladištenje i
čuvanje, sve fco. montirano, prema projektnoj dokumentaciji, odnosno u skladu s predmetnim
općim napomenama.
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je u skladu s propisima
ishodovati dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija i sl.), koji se bez posebne naknade daju na
uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine uručuju investitoru, odnosno krajnjem
korisniku.
U ponudbenim cjenama mora biti obuhvaćen sav rad, glavni i pomoćni, kao i prateći
građevinski radovi na izvedbi prodora te završne obrade istih, uporaba lakih pokretnih skela, sva
potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport te potrebna zaštita izvedenih radova.
U jediničnim cijenama mora biti sadržani:
potreban “faktor” za pokriće radne snage,
potreban “faktor” za pokriće organizacije gradilišta,
potreban “faktor” za pokriće režije,
svi ostali troškovi koji se uobičajeno pokrivaju kroz “faktor”.
Prije početka izvedbe izvoditelj radova dužan je u skladu s važećim propisima osigurati
gradilište.
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom odgovara izvoditelj
radova, te ih je obvezan nadoknaditi investitoru.

## TROŠKOVNIK
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Cijena | Ukupno | Napomena
TROŠKOVNIK - REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE
A/ | PLINSKA INSTALACIJA – NEMJERENI DIO
NAPOMENA:
RADOVE NA PLINSKOJ INSTALACIJI MOGU IZVODITI SAMO OSPOSOBLJENE I OVLAŠTENE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD STRANE DISTRIBUTERA PLINA.
ZAVARIVAČI MORAJU IMATI ODGOVARAJUĆI ATEST ZA AUTOGENO ZAVARIVANJE.
RADOVE SE MOŽE IZVODITI TEK NAKON PODUZIMANJA SVIH MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA. MJERE ZAŠTIE OD POŽARA TREBA PROVODITI STALNO TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA.
1. | Dobava i ugradnja polietilenskih plinskih cijevi od polietilena visoke gustoće tip PEHD 100 SDR 11 (ISO S5 - za tlak do 10 bar). Komplet sa trakom za obilježavanje plinovoda i trakom za otkrivanje trase plinovoda. Cijevi i fitnizi spajaju se elektrospojnicama odnosno suočenim zavarivanjem (uz kontrolu zavara). Cijevi dimenzija do uključivo d63 u kolutu. U cijenu je potrebno uključiti spojne i fazonske komade koji nisu navedeni u troškovniku (prirubnice, tuljci,...). Obračun po m’.
plinske cijevi PE-HD PE100 SDR 11
| d63 | m | 2 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja fazonskih komada od polietilena visoke gustoće tip PE-HD 100 SDR 11 (ISO S5 - za tlak do 10 bar), proizvod kao ”Georg Fischer +GF+”.
| Elektrospojnice D63 | kom | 1 |  | 0
Prijelazni komadi PE-HD/Čel.
| d632/NO 25 | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja atestiranih plinskih čeličnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.225 (DIN 2440) sa svim spojnim, brtvenim i konzolnim materijalom. Međuprostor između zaštitne cijevi i plinske cijevi treba biti zapunjen suhom masom (smola, katranizirano uže, bitumen ili sl.). U cijenu su uključene cijevne čahure (zaštitne cijevi) za prolaz kroz zidove i stropove. Obračun za cijevi po metru dužnom.
| NO 25 | m | 6 |  | 0
4. | Čiščenje čeličnih cijevi i konzola od rđe do metalnog sjaja i miniziranje cjevovoda dvostrukim premazom temeljne boje. Ukopani dio izolirati dvostrukim slojem dekorodal trake. | m | 6 |  | 0
| Završno bojanje plinske instalacije lak bojom u žutom tonu. | m | 3 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja mjerno-regulacijske stanice na fasadi objekta. Srednjetlačni regulator tlaka, industrijska izvedba, proizvod kao Elster Instromet, vatrootporne izvedbe, s ispušnim ventilom, gornjom i donjom blokadom, s mogućnošću horizontalne i vertikalne ugradnje, prirubnički priključak, pripadajućom armaturom:kuglastom slavinom NO25, manometrom, diferencijalnim manometrom, igličastim ventilom, kuglastom slavinom punog otvora s polugom, čepom 1/4" i sigurnosnim ventilom 3/4". područje ulaznog tlaka pemin/pemax= do 6000 mbar područje izlaznog tlaka Wh= 20 do 300 mbar podešeni izlazni tlak pas=22 mbar protok do 20 m3/h nazivni promjer DN25 priključci prirubnički DN25, PN16 NAPOMENA: Opremu daje distributer plina | kpl | 0 |  | 0
| Dobava i ugradnja plinskog kutnog finog filtera tip ZFG za prirodni plin, sa prirubnicama, komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom, proizvod kao Eko-Međimurje protoka 20 m3/h. | kom | 0 |  | 0
6. | Ispitivanje srednjetlačnog plinovoda na čvrstoću i na nepropusnost (prema HSUP-P 601.111 DVGW G462) inertnim plinom, uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima. Tlačna proba izvodi se tlačnim ispitivanjem zrakom ili internim plinom prema DVGW Radni list G 469/1987 postupak B3 ili C3 sa ispitnim tlakom koji je 1.1 puta veći od maksimalnog radnog tlaka uz uvjet da je za 2 bar veći od maksimalnog radnog tlaka i ovdje iznosi 6 bar pretlaka. Za posao izvođač mora osigurati kompresor dovoljnog kapaciteta.
Na čitavoj trasi plinovoda treba poduzeti sve mjere osiguranja za slučaj eventualnog kvara koji može nastati prilikom ispitivanja. Tlačenje zraka treba vršiti postupno uz kontrolu nepropusnosti prirubničkih i ostalih spojeva. Kad tlak na manometru pokaže traženi pritisak zatvara se zaporni organ na spoju kompresora i kompresor se odvoji od plinovoda. Trajanje ove tlačne probe treba iznositi 24 sata od momenta kada se temperatura zraka u plinovodu ustali.
Tijekom trajanja ove tlačne probe treba bilježiti pad tlaka u određenim vremenskim razmacima uz korekture tlaka uslijed razlike temperature ispitnog medija u plinovodu. O ovom ispitivanju, prisutni moraju potpisati zapisnik kao dokument o ispravnosti plinovoda.
Nakon svake tlačne probe potrebno je iz plinovoda ispustiti sav medij kojim je vršena tlačna proba tako da pretlak u plinovodu iznosi 0 bara (nema pretlaka).
Ispitivanje na nepropusnost vrši se premazivanjem spojnih mjesta pjenušavim sredstvima. Opterećenje cjevovoda materijalom radi osiguranja od promjene položaja, temp.ispitnog medija, klase manometra i dozvoljeni pad tlaka dani su u tehničkom opisu.
| Ispitivanje na nepropusnost (konačna tlačna proba cjevovoda zrakom), te ostala potrebna ispitivanja po uputi i uz prisustvo distributera, te ishođenje potrebnih certifikata. Ponovno puštanje plina u instalaciju. | kpl | 1 |  | 0
UKUPNO NEMJERENI DIO:
B/ | PLINSKA INSTALACIJA – MJERENI DIO
1. | Dobava i ugradnja atestiranih plinskih čeličnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.225 (DIN 2440) sa svim spojnim, brtvenim i konzolnim materijalom. Međuprostor između zaštitne cijevi i plinske cijevi treba biti zapunjen suhom masom (smola, katranizirano uže, bitumen ili sl.). U cijenu su uključene cijevne čahure (zaštitne cijevi) za prolaz kroz zidove i stropove. Obračun za cijevi po metru dužnom.
| NO32 | m | 9 |  | 0
2. | Čiščenje čeličnih cijevi i konzola od rđe do metalnog sjaja, dvostruki premaz temeljnom bojom i završno ličenje lak bojom u žutom tonu. | m | 9 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja plinskog manometra sa slavinom za:
| mjerno područje 0-6 bara. | kom | 1 |  | 0
| mjerno područje 0-160 mbara. | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja kuglastih plinskih ventila komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijčanim spojevima, za ugradnju na cjevovod, komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom, i oznakom otvoreno – zatvoreno.
| NO32, NP16 | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja plinskog ormarića dimenzije 600x600x250 mm, izrađen od nehrđajućeg čelika (trg.-inox) za smještaj regulatora i plinomjera, sa natpisom ” Plin ”, vratašcima, bravom i otvorima za ventilaciju. U cijenu uključena antikorozivna zaštita i bojanje ormarića temeljnom bojom prema zahtjevu plinare. Sve detalje dogovoriti sa Plinarom d.o.o. Pula. NAPOMENA: Plinski ormarić daje distributer plina | kom | 0 |  | 0
6. | Ispitivanje na nepropusnost (tlačna proba cjevovoda zrakom), te ostala potrebna ispitivanja po uputi i uz prisustvo distributera, te ishođenje potrebnih certifikata. Puštanje plina u instalaciju. | kpl | 1 |  | 0
7. | Puštanje plinovoda u rad. Punjenje instalacije plinom uz kontrolu nepropusnosti spojnih mjesta, putem instrumenta ”Gas-tec”. | kpl | 1 |  | 0
8. | Puštanje u rad plinskog kotla Vitomodul 200-E, 90 kW, od strane ovlaštenog servisa | kpl | 1 |  | 0
9. | Transportno manipulativni troškovi, organizacija radilišta, sitni potrošni materijal koji nije posabno specificiran,a potreban je za montažu, te osiguranje radilišta. | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO MJERENI DIO: |  |  |  | 0
C/ | KOTLOVNICA
1. | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog modula za vanjsku ugradnju toplinskog učina 60kW proizvod kao VIESSAMNN VITOMODUL 200-W. U stavci je obuhvačeno:
- plinski kondezacijski kotao Viitodens 200-W B2HA, 60 kW
- automatsko upravljanje Vitotronic 200.tip H01B
- vanjski osjetnik
- daljinsko upravljanje
- pumpna grupa za priključak kotla i razdjelnika
- hidraulički sabirnik polaznog i povratnog voda DN100, PN10
- pločasti izmjenjivač topline s osjetnikom polaznog voda, model GLP-008-M-4-PI sa 30ploča
- kontejner od čeličnog lima sa epoksidnim premazom dimenzije 900x900x2055mm
- sigurnosni set
| Vitomodul 200-W | kpl | 1 |  | 0
Uz plinski modul se isporučuje:
| Uređaj za neutralizaciju kondenzata proizvod kao Grunbeck sa posudom sa poklopcem, 8kg granulata i 5m crijeva za kondenzat NO20. | kom | 1 |  | 0
| Zrakodimovod, AZ cijev 1m, dimenzije 100/150 mm, bijele boje | kom | 1 |  | 0
| Zrakodimovod 100/150 mm, AZ revizijski dio | kom | 1 |  | 0
| Zrakodimovod, 100/150 mm, završna kapa | kom | 1 |  | 0
| Zrakodimovod, 100/150 mm, obujmica za pričvrščivanje d=150mm | kom | 1 |  | 0
| Odvajača mulja za kontinuirano uklanjanje nečistoća, Spirotrap NO50 | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja cirkulacione pumpe za cirkulaciju vode u sustavu grijanja / hlađenja. U cijenu uključene protuprirubnice, vijci, brtve te sav rad i materijal za montažu.
| Premium visokoučinkovita pumpa s mokrim rotorom Proizvod kao GRUNDFOS, tip kao MAGNA3 32-80 Medij: glikol/voda 30 % Protok: 4,5m³/h Visina dobave: 5 m Temperatura medija: 60 °C Min. temperatura medija: -10 °C Ulaz snage - P1: 9 .. 136 W Priključak: NO 32, PN6/10 Ugradbena duljina: 220 mm | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja crnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.221. komplet sa cjevnim lukovima, spojnim pričvrsnim i konzolnim materijalom.U stavku uključiti termoizolaciju na bazi sintetičkog kaučuka tip AF/Armaflex debljine 19 mm.
| NO 50 | m' | 21 |  | 0
4. | Čiščenje čeličnih cijevi i konzola od rđe do metalnog sjaja, dvostruki premaz temeljnom bojom i završno ličenje lak bojom.
| NO 50 | m' | 21 |  | 0
5. | Izrada spoja novog cjevovoda na postojeću instalaciju. U stavci je rezanje postoječe cijevi NO50, zavarivanje račve za prihvat novog cjevovoda sa svim spojnim materijalom | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradba zapornih kuglastih slavina, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom sa mogućnošću fiksiranja u zatvorenom ili otvorenom položaju.
Tijelo: AISI 316 Kugla: AISI 316 Ručica: AISI 316 Izolacija: ekspandirani PUR
Predviđen za: vodu, glikol max. 50%
| NO50 | kom. | 5 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoće (Y filter) za solarni medij, 250 mm, kompletno sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom NP10.
| NO50 | kom. | 1 |  | 0
8. | Izvedba dodatne toplinske izolacije cjevovoda u vanjskom prostoru i toplinskoj stanici, mineralnom vunom debljine 20 mm ovijena Al limom, spojnim i brtvenim materijalom, te silikoniranje spojeva. Obračun po m² | m2 | 10 |  | 0
9. | Izrada dobava i ugradnja odzračnog lonca volumena 2 lit od Č cijevi NO 80, komplet sa spojnom cijevi 1/2" dužine 3 m i navojnim kuglastim ventilom 1/2". Stavka uključuje i zaštitu sa dva premaza temeljnom bojom. | kom | 2 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja kolčaka 1/2" na čeličnim cijevima za temeparturne osjetnike i priključke za pp slavinu kod izmjenjivača topline. | kom. | 4 |  | 0
| Dobava i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje 1/2" komplet s potrebnim kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava i ugradba zatvorene ekspanzione posude punjene inertnim plinom-dušikom, predviđene za mješavinu glikol/voda, slijedećih tehničkih karakteristika:
Sadržaj: V= 50 lit
Maksimalni tlak: pmax= 10 bar
Radna tamperatura: t= -10÷+99°C
Priključak: 1"
Proizvod kao: ELBI
| Tip: ERCE 50 | kom | 1 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja jednostrukog ionskog omekšivača vode, kompaktne izvedbe sa spremnikom soli i ventilom za mješanje, proizvod kao BWT, tip AQUADIAL 10 Bio. U stavci je spajanje na elektroinstalaciju, na postoječu instalaciju hladne vode i odvod sa svim spojnim i brtvenim materijalom, podešavanje i puštanje u rad od strane ovlaštenog servisa.
- nominalni protok: 1,44m³/h
- zapremina ionske mase. 10 lit
- potrošnja soli: 1,5 kg/reg.
- priključci: 374"
- dimenzije: 532x270x480mm
| Omekšivač AQUADIAL 10 Bio | kom | 1 |  | 0
Uz omekšivač se isporučuje:
| Tekučina za određivanje tvrdoće vode | kpl | 1 |  | 0
| Regeneracijska sol | kg | 75 |  | 0
| Epuroit filter 125-50 | kom | 1 |  | 0
| Fleksibilne cijevi za spoj omekšivača | kpl | 1 |  | 0
| Spajanje omekšivača na postojeći dovod hladne vode i spajanje odvoda od regeneracije omekšivača na odvod od podne rešetke u prostoru toplinske stanice sa svim potrebnim materijalom i radom. | kom | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja automatskog odzračnog lončića 3/8" komplet sa kuglastim ventilom 3/8" te spojnim kolčakom na bešavnu cijev tople vode. | kom | 2 |  | 0
14. | Dobava i punjenje toplinskog medija za solarne instalacije - mješavine propilenglikola i vode 50/50% (do -15°C). Punjenje se obavlja uz istovremeno odzračivanje instalacije.
| Proizvod kao: INA Progliterm | lit | 20 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja termometra s s čahurom i ventilom, priključkom 1/2", radnog područja od (0 - 120)°C za ugradnju na polazni i povratni cijevovod | kom | 2 |  | 0
| Dobava i ugradnja manometara u metalnom kućištu za mjerno područje 0-10 bara, za NP10 sa pripadajućom trokraoma slavinom, te brtveni i spojni pribor. | kom | 1 |  | 0
16. | Prateći elektroinstalaterski radovi
| Preinaka postoječeg RO kotlovnice, povezivanje plinskog modula, crpke i osjetnika sa svim potrebnim materijalom i radom | kpl | 1 |  | 0
Dobava i ugradnja vodova i polaganje po zidu, kabelskim stazama, te u plastičnim gibljivim cijevima. Za zaštitu vodova koji se polažu po uređajima ili na visini manjoj od dva metra koristiti metalne rebraste cijevi, a dijelom plastične kanalice ili PNT cijevi.
| - Plinski modul i crpka. FG16OR 3x1,5 mm2 | m | 27 |  | 0
| - Termostat: LiYCVY 3x 1 mm2 | m | 20 |  | 0
| Ispitivanje elektroinstalacije kotlovnice od strane ovlaštene osobe | kpl | 1 |  | 0
| Dobava i ugradnja trake za uzemljenje P 20x3 mm ,te polaganje po podu. Uračunati izrada spojeva između trake i raznih metalnih masa. | m | 9 |  | 0
| Ispitivanje uzemljenja kotlovnice te pribavljanje atesta o ispravnosti iste. | kpl | 1 |  | 0
17. | Dobava i izrada nosača za čelične cijevi od čeličnih toplocinčanih profila kao Hilti sa svim spojnim materijalom | kg | 30 |  | 0
18. | Hladna i topla proba, probni pogon i regulacija sistema, uključivo balansiranje u različitim režimima rada sa izradom zapisnika o protočnim količinama i temperaturama. | kpl | 1 |  | 0
| Pražnjenje postoječe instalacije radijatorskog grijanja, ispiranje instalacije, te punjenje omekšanom vodom i odzračivanje instalacije | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO PLINSKI MODUL | kn |  |  | 0
D/ | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
Napomena :
Iskop za plinsku instalaciju predviđa se po asfaltnoj površini
U jediničnim cijenama građevinskih radova sadržan je potreban rad po normi, materijal za iskop viših ktg, razupiranje prebacivanje materijala, obrada od vode, kao i pažljivi iskopi na prijelazima postojećih instalacija preko kanala koji se kopaju.
1. | Strojno-ručni iskop na asfaltnoj površini na postoječoj trasi plinovoda. Stavka uključuje iskop kanala presjeka 40x100cm od završetka plinovoda do zgrade (cca 2m). Iskopani materijal privremeno odložiti 1,0 m do ruba rova i višak odvoziti na deponij. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i strojeve za kompletnu izvedbu iskopa. Prilikom kopanja kanala potrebno je izvesti produbljenje i proširenje kanalskog rova za opotrebe spajanja cjevovoda. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 2 |  | 0
| Dobava i raznošenje pijeska granulacije 0-4 mm, ručna izrada posteljice ispod cjevovoda debljine 10 cm nabijenog pijeska, te zatrpavanje cijevi pijeskom (debljina sloja pijeska iznad cijevi je 15 cm). Radovi se izvode isključivo ručno. Obračun po m3. | m3 | 0.5 |  | 0
| Zatrpavanje rova nakon izvršene montaže cjevovoda, njegovog urednog ispitivanja, materijalom iz iskopa i to uz pažljivo zasipavanje u slojevima po 30 cm, dobrim zbijanjem svakog sloja najprije sa sitnim materijalom, a potom i ostalom zdravom zemljom pomješanom sa sitnim kamenjem. Obračun po m3. | m3 | 1 |  | 0
| Odvoz suvišnog materijala na gradilišnu deponiju ili na gradsku deponiju, na udaljenost do 10,0 km. Uz koeficijent rastresitosti 1,25. Utovar, odvoz te planiranje materijala na mjestu deponiranja u jediničnoj cijeni. Obračun po m3. | m³ | 1 |  | 0
2. | Sanacija asfalta na mjestu iskopa. U stavci je piljenje asfalta, dobava i izvedba tamponskog sloja te asfaltiranje prekopa | m² | 3 |  | 0
3. | Izrada AB temeljne ploče za plinski modul.
- izrada AB ploče betonom MB30 debljine 15 cm, armaturna mreža Q-335 u donjoj zoni, dimenzije 1,5x1m. U cijenu je uključena dobava, ugradba tampona i svježeg betona. Površinu betona zaribati daskom uz posipanje cementa. Obračun po m3 betona i m2 oplate.
| beton | m³ | 0.3 |  | 0
| rubna oplata | m² | 1 |  | 0
| zaribavanje | m² | 1.5 |  | 0
4. | Izrada prodora za prolaz cjevovoda. U stavci je izrada prodora te zidarska i završna obrada prodora nakon postave cijevi.
| - bušenje rupe Ø100mm na vanjskom zidu za cjevovod grijanja | kom | 2 |  | 0
| - bušenje rupe Ø50mm na vanjskom zidu za plinsku instalaciju | kom | 2 |  | 0
| - bušenje rupe Ø25mm na unutarnjem zidu za elektroinstalaciju | kom | 4 |  | 0
5. | Izrada šlica u betonskoj podlozi kotlovnice za postavu PVC cijevi d32 za odvod kondezata plinskog modula, te izvedba spoja u podnu rešetku. U stavci je izrada šlica presjeka 10 x 15cm te zidarska obrada kanala nakon postave cijevi. | m' | 12 |  | 0
6. | Demontaža zaostale nekorištene čelične cijevi, limenih kanala i konzola, te zidarska i završna obrada zida nakon demontaže. Obračun po režijskom satu, a sve prema zahtjevu investitora i odobrenja od strane stručnog nadzora. | h | 18 |  | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  | 0
E/ | Zajedničke stavke
1. | Transportni troškovi, te sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disulpin te materijal koji nije specificiran. | kpl | 1 |  | 0
2. | Primopredaja radova sa izradom izjave o izvedenim radovima, osiguranje gradilišta i obuka korisnika | kpl | 1 |  | 0
3. | Izrada uokvirene sheme instalacije i postava na vidljivom mjestu u kotlovnici, izrada uputa za korištenje opreme, te označavanje vodova i opreme | kpl | 1 |  | 0
| Izrada projekta izvedenog stanja od strane ovlaštene osobe | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
A/ | PLINSKA INSTALACIJA – NEMJERENI DIO |  |  |  | 0
B/ | PLINSKA INSTALACIJA – MJERENI DIO |  |  |  | 0
C/ | KOTLOVNICA |  |  |  | 0
D/ | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
E/ | ZAJEDNIČKE STAVKE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0